ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ДО ЗЕРНОСКЛАДІВ ТА ЗЕРНОСУШАРОК
1. Щороку перед початком збирання врожаю зерносклади та зерносушарні  повинні перевірятися власником на відповідність вимогам пожежної безпеки.  Виявлені вади у їх протипожежному стані необхідно усувати до початку сушіння та приймання зерна.

2. Зерносклади слід розміщувати в окремо розташованих будівлях.  Ворота в них повинні відчинятися назовні і нічим не захаращуватися.

3. У разі завантаження складів зерном насипом  відстань від верху насипу  до горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів має бути не менше 0,5 м.

У місцях транспортування зерна через отвори у протипожежних перепонах  слід  установлювати  захисні   пристрої   (протипожежні клапани та інше).

4. Під час експлуатації зерноскладів та зерносушарень не дозволяється:

- зберігати вкупі із зерном небезпечні в пожежному відношенні 
матеріали, а також будь-яке устаткування;

- застосовувати всередині складських приміщень зерноочисні та інші машини з двигунами внутрішнього згоряння;

- застосовувати електропобутові та саморобні  електронагрівні прилади;

- працювати на пересувних механізмах, коли зачинені ворота з обох боків складу;

- засипати зерно вище рівня транспортерної стрічки і допускати тертя стрічки об конструкції транспортера;

- розпалювати сушарки,  які працюють на твердому  паливі,  за допомогою  ЛЗР  та  ГР,  а ті,  що працюють на рідкому паливі, - за допомогою смолоскипів;

- залишати без нагляду працюючі зерносушарки;

- працювати на сушарках з несправними: приладами контролю температури і автоматики відключення подавання палива в разі згасання факела в топці; системою електрозапалювання.

5. Відстань між складом зерна та пересувним сушильним агрегатом має бути не менше 10 м.

6. Будова топок сушарок повинна виключати вилітання іскор. Димові труби слід обладнувати іскрогасниками, а в місцях їх проходження    через   горючі конструкції треба влаштовувати протипожежні переділки.

7. Сушильна камера сушарок шахтного та жалюзійного типів повинна заповнюватися зерном таким чином, щоб над сушильними коробами або жалюзі був шар зерна не менше 0,4 м завтовшки.

8. Сушильні агрегати, які працюють на рідкому паливі, повинні бути обладнані приладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, що забезпечують відключення подавання палива в разі згасання  факела в топці,  підвищення температури та падіння тиску повітря перед форсункою.

9. Під час роботи сушарки повинен здійснюватися контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб за кожні дві години.

10. Для запобігання утворенню застійних ділянок очищення  завантажувально-розвантажувальних механізмів сушарки від пилу та зерна необхідно проводити через кожну добу її роботи.

11. Під час вентилювання зерна в зерноскладах вентилятори слід установлювати на відстані не менше 2 м від стін з матеріалів  груп  горючості  Г1,  Г2 та не ближче 2,5 м від стін з матеріалів  груп горючості Г3, Г4. Повітроводи мають виготовлятися з  негорючих матеріалів. ( Підпункт 7.9.3.11 в редакції Наказу МВС №217 (z0297-02) від 05.03.2002)

12. Дерев’яні конструкції (опори, галереї тощо) всередині зерноскладів,  очисних та робочих башт повинні бути оброблені вогнезахисною речовиною. 


